## Peukert_s Equation Calculator
Peukert Equation Calculator |  |  |  |  | User input
Peukert's Exponent | 1.15 |  |  |  | Calculated Figures
Batt Capacity | 120
At hour rating | 20 |  | Peukert | Total Amp | Headings
|  |  | corrected | Hours
|  | Time | amps | Available
Discharge Rate
0.24 |  | 810.3283 | 0.14809 | 194.4788
2.4 |  | 57.3669 | 2.0918 | 137.6804
4.8 |  | 25.851 | 4.642 | 124.0846
7.2 |  | 16.217 | 7.3996 | 116.7627
9.6 |  | 11.6491 | 10.3012 | 111.8313
12 |  | 9.0125 | 13.3148 | 108.1501
24 |  | 4.0613 | 29.5475 | 97.4703
36 |  | 2.5477 | 47.1005 | 91.7188
48 |  | 1.8301 | 65.5699 | 87.8451
60 |  | 1.4159 | 84.7523 | 84.9535
72 |  | 1.1481 | 104.5225 | 82.6616
84 |  | 0.96157 | 124.7954 | 80.7722
96 |  | 0.82469 | 145.5088 | 79.1705
108 |  | 0.72022 | 166.6152 | 77.784
120 |  | 0.63804 | 188.077 | 76.5644
19 |  | 5.313 | 22.5862 | 100.9464
Written by Chris Gibson
Copyright SmartGauge Electronics
www.smartgauge.co.uk